## List1
VÝMĚNA 2 KS KOGENERAČNÍCH JEDNOTEK NA ČOV BRNO - MODŘICE
Výrobce kogeneračních jednotek
Typ jednotky (2 ks)
Technické parametry kogenerační jednotky | Jednotky | Požadováno | Hodnota dodávaného plnění
Jmenovitý elektrický výkon jednotky*) | kWe | 850
Elektrická účinnost min *) | % | 40
Tepelná účinnost min *) | %
Celková účinnost min *) | % | 82
Parametry při 100% zatížení KGJ (jedna jednotka)
Příkon v palivu (z výhřevnosti ZP) *) | kW | 384
Mechanický výkon motoru min | kW | 876
Měrná spotřeba [kWh/kWhe] max | kWh/kWhe | 2.41
Účinnost alternátoru min (při cos fí = 1) | % | 91.7
Elektrický výkon min *) | kWe | 850
Celkový tepelný výkon *) | kWt
Tepelný výkon nízkoteplotního okruhu | kWt
Teplota v nízkoteplotním okruhu vstup/výstup | °C/°C | 90/70
Množství spalin | kg/h | 4198
Teplota spalin za výměníkem max *) | °C | 180
Množství spalovacího vzduchu max | m3/h | 3249
Tepelné ztráty max | kW | 125
Vlastní spotřeba elektrické energie max | kW | -
Vlastní spotřeba elektrické energie při provozu KJ max *) | kWh/kWhe | -
Servisní parametry (jedna jednotka)
Četnost servisních oprav min **) | Mth | -
Počet motohodin do GO min **) | Mth | -
Spotřeba oleje do GO **) | m3 | -
Odhadované celkové náklady na servis do GO **), při 100% zatížení | Kč | -
Garantované emisní limity při 5 % O2 ve spalinách (jedna jednotka)
NOx max*) ***) | mg/m3 | -
CO max *) ***) | mg/m3 | -
Hlukové parametry (jedna jednotka)
Hladina hluku ve vzdálenosti 1 m od protihlukového krytu KJ *) | dB (A) | -
Hladina hluku na vstupu ventilace ve vzdál. 1m od tlumiče *) | dB (A) | -
Hladina hluku na výstupu ventilace ve vzdál. 1m od tlumiče *) | dB (A) | -
Hladina hluku na vývodu spalin ve vzdál. 1m od tlumiče *) | dB (A) | -
Hladina hluku ve vzdál. 10 m od technologického chladiče *) | dB (A) | -
Hodnoty označené *) budou ověřovány při komplexním vyzkoušení. Nesplnění každého takto označeného technického parametru znamená, že není splněn předmět kupní smlouvy.
Hodnoty označené **) budou závaznými parametry pro výběr dodavatele
Hodnoty označené ***) budou ověřeny v rámci Garančního měření.

## List2
Kupující