## lit. trouby
ZAKÁZKA č. SML/0412/25 |  |  |  | Příloha č. 1
Specifikace předmětu plnění
TROUBY LITINOVÉ STANDARDNÍ
uvedené údaje představují plnění od 1.1.2026 do 31.12.2027
Dodavatel:
Trouby litinové standardní
Technické zadání |  | Požadavek
Požadovaný materiál |  | tvárná litina GGG,
výrobky dle normy ČSN EN 545, třídy Class
Vnitřní úprava povrchu |  | vnitřní vyložení cementovou maltou nebo polyuretanovým povlakem dle ČSN EN 545
Vnější ochrana |  | zinko-aluminiový povlak s dalšími kovy nebo bez nich s min. hmotností 400g/m2 s
konečnou ochrannou vrstvou min. 60 µm nebo vrstva polyuretanového povlaku
podle EN 15189
Ostatní požadavky |  | délka trub 6 m
možnost použití protiskluzných kroužků ve standardně dodávaných hrdlech
Dokumentace |  | prohlášení o shodě, hygienický atest pro styk s pitnou vodou
Výrobce |  | uveďte název a sídlo firmy
Poř.č. | Název materiálu/DN | Předp. odběr/m | Cena bez DPH/m | Cena bez DPH celkem
Hrdlové trouby litinové standardní
1. | DN 80, tloušťka stěny litiny min.4,7mm | 180 |  | 0
2. | DN 100, tloušťka stěny litiny min.4,7mm | 300 |  | 0
3. | DN 125, tloušťka stěny litiny min.4,7mm | 18 |  | 0
4. | DN 150, tloušťka stěny litiny min.4,7mm | 240 |  | 0
5. | DN 200, tloušťka stěny litiny min.4,8mm | 120 |  | 0
6. | DN 250, tloušťka stěny litiny min.5,2mm | 48 |  | 0
7. | DN 300, tloušťka stěny litiny min.5,6mm | 60 |  | 0
8. | DN 350, tloušťka stěny litiny min.6,0mm | 24 |  | 0
9. | DN 400, tloušťka stěny litiny min.6,4mm | 18 |  | 0
10. | DN 500, tloušťka stěny litiny min.7,2mm | 18 |  | 0
11. | DN 600, tloušťka stěny litiny min.8,0mm | 18 |  | 0
Cena dodávky celkem bez DPH včetně dopravy |  |  |  | 0
DPH 21% |  |  |  | 0
Cena dodávky celkem včetně DPH a dopravy |  |  |  | 0