## Podzemní hydranty
Specifikace předmětu plnění
Podzemní hydranty - dvojité uzavírání
Dodavatel:
Podzemní hydranty - dvojité uzavírání
Technická kriteria |  | Požadavek | Skutečnost (vyplní dodavatel)
Požadovaný materiál |  | tvárná litina GGG
Vnější povrch |  | upraven epoxidovým nástřikem dle GSK
Vnitřní povrch |  | smaltovaný nebo epoxidovaný dle GSK
Stavební délka |  | 1000, 1250, 1500
Tlaková třída |  | PN 16
Ovládací trubka |  | z nerezové oceli, s nestoupajícím nerezovým
vřetenem, umožňující jednoduchou montáž
a demontáž ovládací trubky v případě potřeby
bez nutnosti kopání celého hydrantu
Sedlo ventilu a uzavírací ventil |  | sedlo ventilu upravené, uzavírací ventil celo-
povulkanizovaný s uzavíráním po toku vody
Připojovací příruby |  | dle EN 545
Ostatní technické parametry |  | Zapuštěné nerezové spojovací šrouby,
zalité nebo zakryté plastovou krytkou.
Ovlávací oříšek z tvárné litiny (rozměry stejné
jako pro teleskopická vřetena).
Mezi nástavcem a tělem hydrantu zábrana
ochranná proti vpadávání hrubých nečistot.
Vybavení hydrantu uzavírací koulí pro možnost
opravy bez odstávky vody. Samočinné odvodnění.
Požadovaná součást hydrantu |  | plastový odvodňovací drén
Dokumentace |  | prohlášení o shodě, hygienické atesty,
manuál/návod k použití v českém jazyce
Výrobce |  | uveďte název a sídlo firmy
| Materiál | DN 80/1000
DN 80/1250
DN 80/1500
Plastový odvodňovací drén
Typ podzemního hydrantu

## Vodárenská šoupata
Specifikace předmětu plnění
Vodárenská šoupata
Dodavatel
Vodárenská šoupata - skupina A
Technická kriteria |  | Požadavek | Skutečnost (vyplní dodavatel)
Požadovaný materiál |  | tvárná litina GGG
Povrchová úprava |  | vně i uvnitř těžkou protikorozní ochranou
práškovou metalurgií
Stavební délka |  | F5, F4, dle ČSN
Provozní tlak |  | PN 10/16
Těsnění ovládacího vřetene |  | min. 3x (2x O kroužek, zpětné těsnění)
Těsnící klín |  | celopogumovaný
Vřeteno |  | z nerezové oceli válcované
(ne soustružené)
Matka pro vedení vřetene |  | z mosazi (bronzu)
Vedení klínu |  | boční vedení
Dokumentace |  | prohlášení výrobce na bezúdržbovost
(není nutno protáčet) po dobu min. 10 let,
prohlášení o shodě,
hygienický atest pro styk s pitnou vodou
Výrobce |  | uveďte název a sídlo firmy
Poř.č. | Název materiálu/DN
Vodárenská šoupata dlouhá stavební délka F5
1. | DN 50
2. | DN 80
3. | DN 100
4. | DN 150
5. | DN 200
6. | DN 250
7. | DN 300
8. | DN 350
9. | DN 400
Vodárenská šoupata krátká stavební délka F4
1. | DN 50
2. | DN 80
3. | DN 100
4. | DN 150
5. | DN 200
6. | DN 250
7. | DN 300
Vodárenská šoupata stavební délka dle ČSN
1. | DN 80
2. | DN 100
3. | DN 150
4. | DN 200

## Vodárenské poklopy litinové
Specifikace předmětu plnění
Vodárenské poklopy litinové - šoupákové, hydrantové, ventilové
Dodavatel:
Vodárenský poklop šoupákový litinový
Technická kriteria | Požadavek | Skutečnost (vyplní dodavatel)
Požadovaný materiál | šedá nebo tvárná litina
Technické parametry | vnitřní průměr poklopu min. 160 mm (1),
max. výška 220 mm (2),
tloušťka min. 21 mm v celé ploše víčka (3),
tloušťka stěn poklopu min. 7 mm (4),
Povrchová úprava tělesa | protikorozní nátěr,
víčko modrý nátěr epoxidový
Dokumentace | konstrukční výkres nabízeného výrobku
prohlášení o shodě
Výrobce | uveďte název a sídlo firmy
Název materiálu
poklop šoupákový litinový
Vodárenský poklop hydrantový litinový
Technická kriteria | Požadavek | Skutečnost (vyplní dodavatel)
Požadovaný materiál | šedá nebo tvárná litina
Technické parametry | eliptický poklop s větším vnitřním průměrem
cca 340 mm (1),
max. výška 320 mm (2),
tloušťka víčka 21 mm v celé ploše (3),
tloušťka stěn poklopu min. 7 mm (4),
Povrchová úprava tělesa | protikorozní nátěr,
víčko modrý nátěr epoxidový
Dokumentace | konstrukční výkres nabízeného výrobku
prohlášení o shodě
Výrobce | uveďte název a sídlo firmy
Název materiálu
poklop hydrantový litinový
Vodárenský poklop ventilový litinový
Technická kriteria | Požadavek | Skutečnost (vyplní dodavatel)
Požadovaný materiál | šedá nebo tvárná litina
Technické parametry | vnitřní průměr poklopu min. 120 mm (1),
max. výška 210 mm (2),
tloušťka víčka 16 mm v celé ploše (3),
tloušťka víčka obvodový lem - min. 21 mm,
tloušťka stěn poklopu min. 7 mm (4),
Povrchová úprava tělesa | protikorozní nátěr,
víčko modrý nátěr epoxidový
Dokumentace | konstrukční výkres nabízeného výrobku
prohlášení o shodě
Výrobce | uveďte název a sídlo firmy
Název materiálu
poklop ventilový litinový

## Litinové trouby
Specifikace předmětu plnění
TROUBY LITINOVÉ
Dodavatel:
Trouby litinové standardní
Technické zadání |  | Požadavek | Skutečnost (vyplní dodavatel)
Požadovaný materiál |  | tvárná litina GGG,
výrobky dle normy ČSN EN 545, třídy Class
Vnitřní úprava povrchu |  | vnitřní vyložení cementovou maltou nebo
polyuretanovým povlakem dle ČSN EN 545
Vnější ochrana |  | zinko-aluminiový povlak s dalšími kovy
nebo bez nich s min. hmotností 400g/m2 s
konečnou ochrannou vrstvou min. 60 µm
nebo vrstva polyuretanového povlaku podle
EN 15189
Ostatní požadavky |  | délka trub 6 m
možnost použití protiskluzných kroužků
ve standardně dodávaných hrdlech
Dokumentace |  | prohlášení o shodě,
hygienický atest pro styk s pitnou vodou
Výrobce |  | uveďte název a sídlo firmy
Poř.č. | Název materiálu/DN
Hrdlové trouby litinové standardní
1. | DN 80, tloušťka stěny litiny min.4,7mm
2. | DN 100, tloušťka stěny litiny min.4,7mm
3. | DN 125, tloušťka stěny litiny min.4,7mm
4. | DN 150, tloušťka stěny litiny min.4,7mm
5. | DN 200, tloušťka stěny litiny min.4,8mm
6. | DN 250, tloušťka stěny litiny min.5,2mm
7. | DN 300, tloušťka stěny litiny min.5,6mm
8. | DN 350, tloušťka stěny litiny min.6,0mm
9. | DN 400, tloušťka stěny litiny min.6,4mm
10. | DN 500, tloušťka stěny litiny min.7,2mm
11. | DN 600, tloušťka stěny litiny min.8,0mm

## Litinové tvarovky
Specifikace předmětu plnění
TVAROVKY LITINOVÉ
Dodavatel:
Tvarovky litinové
Technické zadání |  | Požadavek | Skutečnost (vyplní dodavatel)
Požadovaný materiál |  | tvárná litina GGG
Vnitřní úprava povrchu |  | práškovou metalurgií nebo polyuretanem
Vnější ochrana |  | epoxidový povlak s min. průměrnou tloušťkou
250 µm v souladu s EN 14901 nebo
vrstva polyuretanového povlaku dle EN 15189
Připojovací rozměry přírub |  | připoj. rozměny a staveb. délky dle ČSN EN 545
Dokumentace |  | prohlášení o shodě,
hygienický atest pro styk s pitnou vodou
Výrobce |  | uveďte název a sídlo firmy
Poř.č. | Název materiálu/DN
1. | Přírubové trouby
DN 50/200
DN 50/300
DN 50/400
DN 80/100
DN 80/150
DN 80/200
DN 80/300
DN 80/400
DN 80/500
DN 80/600
DN 80/1000
DN 100/100
DN 100/150
DN 100/200
DN 100/300
DN 100/400
DN 100/500
DN 100/1000
DN 150/100
DN 150/200
DN 150/300
DN 150/400
DN 200/100
DN 200/200
Poř.č. | Název materiálu/DN
2. | Q kusy (Přírubová kolena 90°)
DN 80 - 4 děrové
DN 80 - 8 děrové
DN 100
DN 150
DN 200
3. | N kusy (Přírubová kolena 90° s patkou)
DN 80 - 4 děrové
DN 80 - 8 děrové
DN 100
DN 150
DN 200
4. | FFR kusy (Přírubové přechody)
DN 80/50 - 4 děrové
DN 80/50 - 8 děrové
DN 100/50
DN 100/80 - 4 děrové
DN 100/80 - 8 děrové
DN 150/80 - 4 děrové
DN 150/80 - 8 děrové
DN 150/100
DN 200/80 - 4 děrové
DN 200/80 - 8 děrové
DN 200/100
DN 200/150
5. | T kusy (Přírubové tvarovky s přírub. odbočkou)
DN 80/80 - 4 díry odbočka
DN 80/80 - 8 děr odbočka
DN 100/80 - 4 díry odbočka
DN 100/80 - 8 děr odbočka
DN 100/100
DN 150/80 - 4 díry odbočka
DN 150/80 - 8 děr odbočka
DN 150/100
DN 150/150
DN 200/80 - 4 díry odbočka
DN 200/80 - 8 děr odbočka
DN 200/100
DN 200/150
DN 250/80 - 8 děr odbočka
DN 250/100
6. | X kusy (Zaslepovací příruby)
DN 50
DN 80 - 8 děrové
DN 100
DN 150
DN 200
Poř.č. | Název materiálu/DN
7. | X kusy vrtané
DN 50/1"
DN 50/5/4"
DN 50/6/4"
DN 50/2"
DN 80/1" - 8 děrové
DN 80/5/4" - 8 děrové
DN 80/6/4" - 8 děrové
DN 80/2" - 8 děrové
DN 100/1"
DN 100/5/4"
DN 100/6/4"
DN 100/2"

## Navrtávací pasy
Specifikace předmětu plnění
Navrtávací pasy pro domovní přípojky s kulovým kohoutem
Navrtávací pasy pro domovní přípojky s kulovým kohoutem
Technická kriteria |  | Požadavek | Skutečnost (vyplní dodavatel)
Požadovaný materiál |  | tvárná litina GGG
Povrchová úprava |  | vně i uvnitř epoxidový prášek v souladu
s těžkou protikorozní ochranou GSK (oba díly)
Těsnění |  | EPDM
Kulový uzávěr |  | z kované mosazi, uzavírání směrem doprava,
zarážka na O/Z
Provozní tlak |  | PN 16
a) příchytný třmen |  | z nerezové oceli s pryžovou podložkou
b) objímka |  | z tvárné litiny GGG
Spojovací materiál pro a) i b) |  | šrouby z nerezové oceli, matice z mosazi
Dokumentace |  | prohlášení o shodě,
hygienický atest pro styk s pitnou vodou
Výrobce |  | uveďte název a sídlo firmy
Poř.č. | Název materiálu/DN
Navrtávací pas univerzální, pro potrubí z oceli a litiny, s kulovým kohoutem
1. | DN 50/1"
2. | DN 80/1"
3. | DN 100/1"
4. | DN 125/1"
5. | DN 150/1"
6. | DN 200/1"
7. | DN 250/1"
8. | DN 80/5/4"
9. | DN 80/6/4"
10. | DN 100/6/4"
11. | DN 150/6/4"
12. | DN 200/6/4"
13. | DN 250/6/4"
14. | DN 80/2"
15. | DN 100/2"
16. | DN 150/2"
17. | DN 200/2"
18. | DN 250/2"
19. | DN 300/2"
Poř.č. | Název materiálu/DN
Navrtávací pas s litinovou objímkou, pro potrubí z litiny, s kulovým kohoutem
1. | DN 80/1"
2. | DN 100/1"
3. | DN 150/1"
4. | DN 200/1"
5. | DN 80/5/4"
6. | DN 100/5/4"
7. | DN 150/5/4"
8. | DN 200/5/4"
9. | DN 80/6/4"
10. | DN 100/6/4"
11. | DN 150/6/4"
12. | DN 200/6/4"
13. | DN 80/2"
14. | DN 100/2"
15. | DN 150/2"
16. | DN 200/2"
Poř.č. | Název materiálu/DN
Navrtávací pas s litinovou objímkou, pro potrubí z PE a PVC , s kulovým kohoutem
1. | D 63/1"
2. | D 90/1"
3. | D 110/1"
4. | D 160/1"
5. | D 90/5/4"
6. | D 110/5/4"
7. | D 90/6/4"
8. | D 110/6/4"
9. | D 90/2"
10. | D 110/2"

## Teleskopické zemní soupravy
Specifikace předmětu plnění
Teleskopické zemní soupravy na navrtávací pasy
a podkladové desky
Teleskopické zemní soupravy na navrtávací pasy a podkladové desky
Technická krieria |  | Požadavek | Skutečnost (vyplní dodavatel)
Požadovaný materiál |  | ovládací tyče z nerezavějící oceli,
ochranka z tyčového PE
Dolní ovládací oříšek |  | tvárná litina s otvorem pro zajištění navrt. pasu
Horní čtyřhran |  | profilu 12/12 mm - 14/14 mm
horní díl teleskop. vřetene uvnitř spodní části
Podkladová deska |  | litinová nebo jednodílná plastová
(uveďte použitý materiál), příslušná k nabízené
zemní soupravě
Dokumentace |  | prohlášení o shodě
Výrobce |  | uveďte název a sídlo firmy
Poř.č. | Název materiálu/DN
1. | Tel. zemní souprava
délka cca 1,20-1,80 m
(uveďte přesnou délku)
2. | Tel. zemní souprava
délka cca 1,50-2,20 m
(uveďte přesnou délku)
3. | Tel. zemní souprava
délka cca 1,70-2,50 m
(uveďte přesnou délku)
4. | Podkladová deska

## Zemní soupravy pro šoupata
Specifikace předmětu plnění
Teleskopické zemní soupravy šoupátkové a podkladové desky litinové
Dodavatel
Teleskopické zemní soupravy šoupátkové a podkladové desky
Technická krieria |  | Požadavek | Skutečnost (vyplní dodavatel)
Požadovaný materiál |  | ovládací tyče z oceli žárově zinkované (kadmiov.)
ochranka z tyčového PE
ovládací oříšek - tvárná litina GGG
podkladová deska - litinová
Horní ovládací ořech |  | standardních rozměrů:
vrchní část ořechu 27x27 mm
dolní část cca 32x32 mm
výška cca 50 mm
Dolní ovládací ořech |  | nesnadno oddělitelný od ovládací tyče
a umožňující zajištění na ovladácí vřeteno šoupěte
proti vytažení, nesmí docházet k vytažení horní
části tel. vřetene při max. vysunutí.
Použití pro vodár. šoupata |  | EKO®plus - VAG Hodonín
Dokumentace |  | prohlášení o shodě
Výrobce |  | uveďte název a sídlo firmy
Poř.č. | Název materiálu/DN
1. | Tel. zemní souprava délka cca 1,00-1,40 m (uveďte přesnou délku)
DN 80
DN 100
DN 150
DN 200
2. | Tel. zemní souprava délka cca 1,20-1,80 m (uveďte přesnou délku)
DN 50
DN 80
DN 100
DN 150
DN 200
DN 250
DN 300
3. | Tel. zemní souprava délka cca 1,80-2,50 m (uveďte přesnou délku)
DN 80
DN 100
DN 150
DN 200
DN 250
DN 300
4. | Podkladová deska litinová

## Opravné spojky s jištěním
Specifikace předmětu plnění
Opravné spojky litinové nedělené a přírubové přechody
s jištěním proti posunu
Dodavatel:
Opravné spojky litinové nedělené a přírubové přechody s jištěním proti posunu
Technická kriteria |  |  | Požadavek | Skutečnost (vyplní dodavatel)
Požadovaný materiál |  |  | jednodílné opravné spojky z tvárné litiny,
těsnění EPDM
Provozní tlak |  |  | PN 16
Tolerance průměru |  |  | minimálně 20 mm nedělené spojky,
minimálně 17 mm přírubové přechody
Povrchová úprava |  |  | prášková metalurgie min. 250 µm, splňující
těžkou protikorozní ochranu dle GSK
Ostatní technické parametry |  |  | spojka pro všechny druhy potrubí,
možnost vyrovnání úhlových nepřesností -
min. 4° na hrdlo při jištění proti posunu
spoje namáhaného tahem,
nerezavějící spojovací materiál
s opatřením proti zadírání (uveďte)
Dokumentace |  |  | prohlášení o shodě, hygienické atesty,
manuál/návod k použití v českém jazyce
Výrobce |  |  | uveďte název a sídlo firmy
Název nabízených opr. spojek
Poř. | Název materiálu | Rozsah
č. | /DN | (mm)
Litinové spojky nedělené
1. | DN 80
2. | DN 100
3. | DN 125
4. | DN 150
5. | DN 200
6. | DN 250
7. | DN 300
8. | DN 350
9. | DN 400
Přírubové přechody
1. | DN 80
2. | DN 100
3. | DN 125
4. | DN 150
5. | DN 200
6. | DN 250
7. | DN 300
8. | DN 350
9. | DN 400

## Opravné spojky nedělené
Specifikace předmětu plnění
Opravné spojky litinové nedělené a přírubové přechody
Dodavatel:
Opravné spojky litinové nedělené a přírubové přechody
Technická kriteria |  |  | Požadavek | Skutečnost (vyplní dodavatel)
Požadovaný materiál |  |  | jednodílné opravné spojky z tvárné litiny,
těsnění EPDM
Provozní tlak |  |  | PN 16
Tolerance průměru |  |  | minimálně 17 mm
Povrchová úprava |  |  | prášková metalurgie min. 250 µm, splňující
těžkou protikorozní ochranu dle GSK
Ostatní technické parametry |  |  | možnost vyrovnání úhlových nepřesností,
nerezavějící spojovací materiál
s opatřením proti zadírání (uveďte)
Dokumentace |  |  | prohlášení o shodě, hygienické atesty,
manuál/návod k použití v českém jazyce
Výrobce |  |  | uveďte název a sídlo firmy
Název nabízených opr. spojek
Poř. | Název materiálu | Rozsah
č. | /DN | (mm)
Litinové spojky nedělené
1. | DN 80
2. | DN 100
3. | DN 150
4. | DN 200
5. | DN 250
6. | DN 300
7. | DN 350
8. | DN 400
Přírubové přechody
1. | DN 80
2. | DN 100
3. | DN 150
4. | DN 200
5. | DN 250
6. | DN 300
7. | DN 350
8. | DN 400

## Opravné spojky dvojdílné
Specifikace předmětu plnění
Opravné spojky litinové dělené, dvojdílné
Dodavatel:
Opravné spojky litinové dělené, dvojdílné
Technická kriteria |  |  | Požadavek | Skutečnost (vyplní dodavatel)
Požadovaný materiál |  |  | dvojdílné opravné spojky z tvárné litiny,
těsnění EPDM
Provozní tlak |  |  | PN 16
Tolerance průměru |  |  | minimálně 10 mm
Povrchová úprava |  |  | prášková metalurgie
Ostatní technické parametry |  |  | možnost vyrovnání úhlových nepřesností,
nerezavějící spojovací materiál
s opatřením proti zadírání (uveďte)
Dokumentace |  |  | prohlášení o shodě, hygienické atesty,
manuál/návod k použití v českém jazyce
Výrobce |  |  | uveďte název a sídlo firmy
Název nabízených opr. spojek
Poř. | Název materiálu | Rozsah
č. | /DN | (mm)
Litinové spojky dělené, dvojdílné
1. | DN 80
2. | DN 100
3. | DN 150
4. | DN 200
5. | DN 250
6. | DN 300